## 1 Störgeräusch durch Personen
Anzahl (aktiver) Personen → | 25 | Störgeräuschpegel-Berechnungstool, Version 1.08 Personen
Raum Volumen [m³] → | 1000
Oktav-Bänder | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz
RT60 [s] → | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Schall-Leistungspegel LW [dB ] (*1) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2kHz | 4 kHz | 8 kHz | dB (Z) | dB(A)
Normales Sprechen | 55 | 65.3 | 69 | 63 | 55.8 | 49.8 | 44.5 | 71.5 | 68.4
Angehobenes Sprechen | 60 | 69.5 | 74.9 | 71.9 | 63.8 | 57.3 | 48.4 | 77.7 | 75.5
Lautes Sprechen | 64 | 72.1 | 79.6 | 80.2 | 72.9 | 65.9 | 54.8 | 83.8 | 82.6
Schreien | 65 | 73.1 | 84 | 89.3 | 82.4 | 74.9 | 64.1 | 91.2 | 90.9
Störpegel-Ergebnis Ln in dB SPL (*2,3) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | dB (Z) | dB(A)
Normales Sprechen | 52.9317 | 63.2317 | 66.9317 | 60.9317 | 53.7317 | 47.7317 | 42.4317 | 69.4384 | 66.3303
Angehobenes Sprechen | 1.9641e-07 | 2.1046e-06 | 4.9337e-06 | 1.2393e-06 | 2.3614e-07 | 5.9316e-08 | 1.7505e-08
Lautes Sprechen | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1 | 8.787e-06
Schreien | 36.8317 | 54.6317 | 63.7317 | 60.9317 | 54.9317 | 48.7317 | 41.3317
Sum of 10*Antilog | 4.8214e-09 | 2.9052e-07 | 2.3614e-06 | 1.2393e-06 | 3.113e-07 | 7.4675e-08 | 1.3589e-08 | 4.2956e-06
Angehobenes Sprechen | 57.9317 | 67.4317 | 72.8317 | 69.8317 | 61.7317 | 55.2317 | 46.3317 | 75.6629 | 73.425
| 6.2112e-07 | 5.5357e-06 | 1.9194e-05 | 9.62e-06 | 1.49e-06 | 3.3356e-07 | 4.2971e-08
| -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1 | 3.6838e-05
| 41.8317 | 58.8317 | 69.6317 | 69.8317 | 62.9317 | 56.2317 | 45.2317
| 1.5247e-08 | 7.6414e-07 | 9.187e-06 | 9.62e-06 | 1.9641e-06 | 4.1993e-07 | 3.3356e-08 | 2.2004e-05
Lautes Sprechen | 61.9317 | 70.0317 | 77.5317 | 78.1317 | 70.8317 | 63.8317 | 52.7317 | 81.7036 | 80.5205
| 1.5602e-06 | 1.0073e-05 | 5.6647e-05 | 6.5039e-05 | 1.2111e-05 | 2.4164e-06 | 1.8757e-07
| -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1 | 0.00014803
| 45.8317 | 61.4317 | 74.3317 | 78.1317 | 72.0317 | 64.8317 | 51.6317
| 3.8298e-08 | 1.3905e-06 | 2.7113e-05 | 6.5039e-05 | 1.5965e-05 | 3.0421e-06 | 1.456e-07 | 0.00011273
Schreien | 62.9317 | 71.0317 | 81.9317 | 87.2317 | 80.3317 | 72.8317 | 62.0317 | 89.1806 | 88.8808
| 1.9641e-06 | 1.2682e-05 | 0.00015602 | 0.00052866 | 0.00010794 | 1.9194e-05 | 1.5965e-06
| -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1 | 0.00082805
| 46.8317 | 62.4317 | 78.7317 | 87.2317 | 81.5317 | 73.8317 | 60.9317
| 4.8214e-08 | 1.7505e-06 | 7.4675e-05 | 0.00052866 | 0.00014229 | 2.4164e-05 | 1.2393e-06 | 0.00077282
Bemerkungen: | Das Beispiel bezieht sich auf 25 Personen, die in einem mittelgroßen Raum (1.000 m³) mit RT60 gemäß DIN 18041 (A2 Sprache) sprechen. Sprechen alle Personen? Mit welchem Pegel sprechen sie? Gibt es Maschinen, die während des Sprachalarms signifikante Geräusche erzeugen?
*1 Schallleistungspegel, bezogen auf Lw = 0 dB für 10 -12 W , Quelle: a ) ANSI 3.5-1997. Methods for Calculation of the Speech Intelligibility Index. American National Standard. New York (Reaffirmed in 2007). b) J.H. Rindel, C.L. Christensen, A.C. Gade: Dynamic sound source for simulating the Lombard effect in room acoustic modeling software. Proceedings of Internoise 2012, New York, 2012. *2 Das Störpegel-Ergebnis ist bezogen auf Ln = 0 dB für 20 -6 Pa ¦ Störpegel-Ergebnisse Ln in dB SPL sind für das Diffusfeld gerechnet. *3 Das Störgeräusch muss (gemäß DIN VDE 0833-4 VDE 0833-4:2024-06) repräsentativ für die vorgesehenen Notfallszenarien sein, d.h. ggf. sind Zu- oder Abschläge auf die ermittelten Störpegel vorzunehmen. Diese Zu- oder Abschläge auf den Störpegel können in der Software PAUL 1.07 berücksichtigt werden.
Note on B11: Oktav-Störpegel Ln im Diffusfeld Lr

## 2 Störgeräusch aus Lw (Maschine
Anzahl der Quellen (z. B. Maschinen)→ | 1 | Störgeräuschpegel-Berechnungstool, Version 1.08 Lw
Raum Volumen [m³] → | 1000
Oktavbänder | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz
RT60 [s] → | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Oktavbänder | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | dB (Z) | dB(A)
Schall-Leistungspegel LW [dB ] (*1) → | 111.5 | 111.5 | 111.5 | 111.5 | 111.5 | 111.5 | 111.5 | 119.951 | 118.485
| 0.14125 | 0.14125 | 0.14125 | 0.14125 | 0.14125 | 0.14125 | 0.14125
| -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1 | 0.98878
| 95.4 | 102.9 | 108.3 | 111.5 | 112.7 | 112.5 | 110.4
| 0.0034674 | 0.019498 | 0.067608 | 0.14125 | 0.18621 | 0.17783 | 0.10965 | 0.70551
Störpegel-Ergebnis Ln in dB SPL (*2) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2kHz | 4 kHz | 8 kHz | dB (Z) | dB(A)
von Maschinen (berechnet aus Lw) | 95.4523 | 95.4523 | 95.4523 | 95.4523 | 95.4523 | 95.4523 | 95.4523 | 103.9033 | 102.4374
Sum of 10*Antilog | 0.0035094 | 0.0035094 | 0.0035094 | 0.0035094 | 0.0035094 | 0.0035094 | 0.0035094
A-weighting (dB) | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1 | 0.024566
Weighted bands | 79.3523 | 86.8523 | 92.2523 | 95.4523 | 96.6523 | 96.4523 | 94.3523
Sum of 10*Antilog | 8.6146e-05 | 0.00048443 | 0.0016797 | 0.0035094 | 0.0046263 | 0.0044181 | 0.0027242 | 0.017528
Bemerkungen: | Das Beispiel bezieht sich auf 1 Watt akustische Leistung für alle Oktavbänder in einem mittelgroßen Raum. Gibt es Maschinen, die während des Sprachalarms Geräusche mit signifikantem Pegel erzeugen?? Sprechen während des Sprachalarms Personen mit signifikantem Pegel?
*1 Eingabewert ist der Schallleistungspegel, bezogen auf Lw = 0 dB für 10 -12 W *2 Das Störpegel-Ergebnis ist bezogen auf Ln = 0 dB für 20 -6 Pa ¦ Störpegel-Ergebnisse Ln in dB SPL sind für das Diffusfeld gerechnet.
Note on B12: Octave Noise Levels in dB SPL for diffuse sound field Lr

## Handbuch, Credits, Copyright
Störgeräuschpegel-Berechnungstool, Version 1.08
Hintergrundgeräuschpegel-Berechnungstool für Räume mit exponentiell abklingender Nachhallzeit
Dieses Excel-Tool berechnet den Schalldruckpegel (SPL) des Hintergrundgeräusches im diffusen Schallfeld Lr für Räume mit exponentieller Nachhallzeit als Funktion der Anzahl der sprechenden Personen mit verschiedenen Sprachpegeln oder als Funktion der Geräuschleistungspegel Lw (wie z.B. von Maschinen, Abluftventilatoren usw.) in Oktavbändern Es zeigt auch die A-bewerteten und Z-bewerteten Schalldruckpegel des diffusen Schallfelds für alle Oktavbänder an.
Die Grundlage der Berechnung ist, dass jede oktavbandgefilterte Impulsantwort für den Raum eine exponentielle Form hat und somit durch eine Nachhallzeit charakterisiert werden kann. Es wird außerdem angenommen, dass das akustische System linear und zeitinvariant ist. Das Berechnungstool sollte, wenn möglich, nicht als Ersatz für reale Messungen verwendet werden!
Tab „1 Störgeräusch durch Personen“ → Um das Tool zu benutzen, bitte Werte in die grünen Felder eingeben :
1 Anzahl (aktiver) Personen: Anzahl der Personen eingeben die gleichzeitig sprechen
Raum Volumen [m³]: Raumvolumen in Kubikmetern eingeben
RT60 [s]: Nachhallzeit RT60 in Sekunden für alle Oktavbänder eingeben
Störpegel-Ergebnisse Ln in dB SPL: sind die berechneten Störpegel-Ergebnisse für alle Oktavbänder sowie die A-bewerteten und Z-bewerteten Ergebnisse des diffusen Schallfeldes.
oder
Tab „2 Störgeräusch aus Lw (Maschinen)“ → Um das Tool zu benutzen bitte Werte in die grünen Felder eingeben :
Anzahl der Quellen (z. B. Maschinen): Anzahl der Maschinen eingeben, die Hintergrundgeräusche erzeugen
Raum Volumen [m³]: Raumvolumen in Kubikmetern eingeben
RT60 [s]: Nachhallzeit RT60 in Sekunden für alle Oktavbänder eingeben
Schall-Leistungspegel LW [dB ]: Schalleistungpegel Lw der Maschinen oder anderer Quellen in Oktavbändern eingeben
Störpegel-Ergebnisse Ln in dB SPL: sind die berechneten Störpegel-Ergebnisse für alle Oktavbänder sowie die A-bewerteten und Z-bewerteten Ergebnisse des diffusen Schallfeldes.
Projektbezogene Bemerkungen können im Feld Bemerkungen hinzugefügt werden.
Dieses Werkzeug ist für die Verwendung mit der ULYSSES 2.90-Software und der PAUL 1.07-Simulationssoftware vorgesehen und wurde ursprünglich erstellt von::
Volker Löwer
IFBsoft GbR
Ginsheimer Str. 1
65462 Ginsheim-Gustavsburg
Germany
Website: www.ifbsoft.de
Mail: info@ifbsoft.de
Date: 2025-11-22
© Copyright: Das Urheberrecht für dieses Tool gehört IFBsoft GbR. Das Tool kann kopiert, modifiziert und frei verwendet werden, solange es nicht verkauft wird und ein Link zum ursprünglichen Autor www.ifbsoft.de beibehalten wird. Die Nutzung des Tools erfolgt auf eigenes Risiko. IFBsoft übernimmt keine Verantwortung für Fehler in der Berechnung oder Nutzung der Ergebnisse. Der Blattschutz verwendet kein Passwort. Der Zweck des Zell-/Blattschutzes besteht nur darin, versehentliche oder unbeabsichtigte Änderungen zu verhindern.
Vollständiger Haftungsausschluss: Dieses Software-Tool wird von den Urheberrechtsinhabern und Mitwirkenden der IFBsoft GbR „wie sie ist“ zur Verfügung gestellt. Alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigenden Garantien der Marktfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck, werden abgelehnt. In keinem Fall haften die Urheberrechtsinhaber oder Mitwirkenden für direkte, indirekte, beiläufige, spezielle, exemplarische oder Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erwerb von Ersatzwaren oder -diensten; Verlust von Nutzung, Daten oder Gewinnen; oder Betriebsunterbrechung), gleich wie sie verursacht wurden und auf welcher Haftungsgrundlage auch immer, sei es vertraglich, aus haftungsrechtlichen Gründen oder aus Schadenersatzansprüchen (einschließlich Fahrlässigkeit oder anderweitig), die in irgendeiner Weise durch die Nutzung dieser Software entstehen, auch wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde.